ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.120.20		Měsíc Rok

| Jaderné elektrárny – Instrumentace důležitá pro bezpečnost – Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní | ČSN IEC 61888 35 6663 |
| --- | --- |

Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Determination and maintenance of trip setpoints

Centrales nucléaires de puissance – Instrumentation importante pour la sûreté – Détermination et maintenance des points de consigne

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 61888:2002. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 61888:2002. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-394:1995 zavedena v ČSN IEC 50(394)+A1:1997 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje

IEC 60671 zavedena v ČSN IEC 671 (35 6645) Periodické zkoušky a monitorování ochranného systému jaderných reaktorů

IEC 61513:2001 zavedena v ČSN IEC 61513:2003 (35 6654) Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Všeobecné požadavky na systémy

IAEA NS-R-1:2000 nezavedena

POZNÁMKA Dokumenty MAAE Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA International Atomic Energy Agency) jsou dostupné na webových stránkách této organizace: https://www.iaea.org.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace
o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k definici 3.8 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel odborného překladu: Bohumil Hájek, Praha, IČO 44368933

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Vydala: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Citované dokumenty a souvisící ČSN lze získat v e-shopu České agentury pro standardizaci, s. p. o.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jaderné elektrárny – Instrumentace důležitá pro bezpečnost –	IEC 61888
Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní	První vydání
	2002-08

ICS 27.120.20

Obsah

Strana

Předmluva	4

Úvod		6

1	Rozsah platnosti	7

2	Citované dokumenty	7

3	Definice	7

|  | DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM |
| --- | --- |

© IEC 2002, Ženeva, Švýcarsko

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií a mikrofilmů bez předchozího písemného svolení IEC nebo národního komitétu člena IEC v zemi žadatele. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se copyrightu IEC nebo požadavky na získání dalších práv k této publikaci, kontaktujte prosím IEC na níže uvedené adrese nebo národní komitét IEC ve vaší zemi.

IEC Central Office

3, rue de Varembé  CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Tel. + 41 22 919 02 11

info@iec.ch

www.iec.ch

# Předmluva

IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). 
Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

IEC ani její řídicí pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

Upozorňuje se na normativní odkazy citované v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

IEC upozorňuje na možnost, že implementace tohoto dokumentu smí vyžadovat využití patentu (patentů). V souvislosti s tím IEC nezaujímá žádné stanovisko týkající se důkazů, platnosti nebo použitelnost všech uplatňovaných patentových práv. Ke dni zveřejnění tohoto dokumentu IEC neobdržela oznámení o patentu (patentech), který smí být vyžadován pro implementaci tohoto dokumentu. IEC však upozorňuje implementující organizace, že se nemusí jednat o nejnovější informace, které lze získat z databáze patentů dostupné na adrese https://patents.iec.ch. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci všech takových patentových práv. (Text se použije, pokud odpovídá originálu, v opačném případě se použije text z metodického vzoru pro zavedení IEC/TS překladem).

Tuto normu vypracovala subkomise SC 45A Přístroje pro reaktory technické komise IEC/TC 45 Přístroje jaderné techniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

| FDIS | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 45A/444/FDIS | 45A/464/RVD |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý při vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, a se směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, dostupnými na www.iec.ch/members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované v IEC jsou podrobněji popsány na www.iec.ch/standardsdev/publications.

Příloha A je pouze informativní.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď (Výčet položek se uvede podle originálu.)

znovu potvrzen,

zrušen, nebo

zrevidován.

- UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu. (Uvádí se, obsahuje-li norma IEC upozornění na barevný tisk.)

# Úvod

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout popisy a doporučení, jak stanovit a udržovat výpočty pro nastavené spouštěcí úrovně (TS) přístrojů souvisejících s IEC 61513. Tato norma se zabývá známými příspěvky chyb 
v kanále od procesu (včetně primárního prvku a snímače) až ke konečnému prvku nastavené spouštěcí úrovně (TS). Tato norma platí pro stanovení nastavených spouštěcích úrovní (TS) používaných k automatickým činnostem. Doporučení se také mohou používat ke stanovení nejistot indikátoru při testovacích nebo provozních 
rozhodnutích.

Předpisy IAEA NS-R-1 a národní předpisy členských zemí obvykle vyžadují, aby v případech, kdy je důležitá 
nastavená spouštěcí úroveň (TS) specifikována pro proměnnou, pro kterou platí bezpečnostní limit, byla nastavená spouštěcí úroveň (TS) vybrána tak, že by automatická ochranná činnost korigovala nejhorší předpokládanou abnormální situaci před překročením bezpečnostního limitu. Nevhodný výběr nastavené spouštěcí úrovně (TS), který neponechává dostatečnou rezervu vzhledem k přesnosti přístroje, očekávanému vlivu okolního prostředí a menším kalibračním změnám, může vést k poruše aktivace ochranné činnosti před překročením bezpečnostního limitu. Ochranné přístroje poskytují nastavené spouštěcí úrovně (TS), kdy jsou specifické činnosti buď iniciovány, ukončeny nebo zakázány. Nastavené spouštěcí úrovně (TS) musí být zachovávány v předepsaných limitech 
během periodických kontrol schopnosti kanálu vykonávat svou funkci, jak je definováno provozními licencemi.

Jeden z nejběžnějších důvodů driftu nastavené spouštěcí úrovně (TS) mimo shodu s licenčními požadavky nebo s technickými specifikacemi byl výběr nastavené spouštěcí úrovně (TS), která neponechává dostatečnou rezervu mezi limitem licenčních nebo technických specifikací a skutečnou přesností přístroje, očekávaným okolním prostředím a menšími změnami kalibrace. V některých případech byla zvolená nastavená spouštěcí úroveň (TS) číselně rovna limitu licenčních nebo technických specifikací a stanovena jako absolutní hodnota, tedy neponechávající žádnou rezervu pro nejistoty. V jiných případech byla nastavená spouštěcí úroveň (TS) tak blízká hornímu nebo dolnímu limitu rozsahu přístroje, že se nastavená spouštěcí úroveň (TS) dostala vlivem driftu přístroje mimo rozsah přístroje. Dalšími příčinami nesplnění licenčních nebo technických specifikací vlivem driftu nastavené spouštěcí úrovně (TS) byly konstrukční nedostatky přístroje a sporné kalibrační postupy.

# 1 Rozsah platnosti

Tato norma definuje požadavky k zajištění, aby automaticky nastavené spouštěcí úrovně (TS) instrumentace 
jaderného bezpečnostního systému (jak je definováno v kapitole 3) byly ustaveny a udržovány ve specifikovaných limitech v jaderných elektrárnách a zařízeních jaderného reaktoru.

# 2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60050-394:1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 394: Nuclear instrumentation – Instruments

(Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) – Kapitola 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje)

IEC 60671 Periodic testing and monitoring of the protective system of nuclear reactors

(Periodické zkoušky a monitorování ochranného systému jaderných reaktorů)

IEC 61513:2001 Nuclear power plants – Instrumentation and control for system important to safety – General requirements for systems

(Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Všeobecné požadavky na systémy)

IAEA NS-R-1:2000 Safety of nuclear power plants: Design

(Bezpečnost jaderných elektráren: Návrh)

# 3 Definice

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

ISO a IEC udržují terminologické databáze pro použití v normalizaci na uvedených adresách:

- IEC Electropedia: dostupné na https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: dostupné na https://www.iso.org/obp

POZNÁMKA Další definice vztahující se k přístrojové terminologii je možné nalézt v IEC 60050-394.

3.1
přípustná hodnota (allowable value)	
mezní hodnota, kterou může mít TS při periodické kontrole a při jejímž překročení se provede příslušná činnost

3.2
koncové zařízení pro nastavenou spouštěcí úroveň (final setpoint device)	
komponenta nebo sestava komponent, která poskytuje rozhodovací logiku pro spouštěcí zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Příklad koncových zařízení pro TS jsou bistabilní obvody, relé, tlakové spínače a úrovňové spínače.

[ZDROJ: IEC 61513:2001, 3.2, modifikováno]